## Sheet1
二十大期间鸡冠区安全生产检查隐患台账
填报时间：10月20日
序号 | 检查 单位 | 检查方式 |  | 带队处级领导 | 被检查企业名称 | 检查人员 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改 期限（天） | 整改责任人 (工作人员) | 联系电话 | 复查时间 | 复查 人员 | 是否完成整改
|  | 现场检查 | 现场复查
1 | 消防救援大队 | √ |  |  | 鸡西市中兴加气有限公司 |  | 1.疏散指示标志损坏2..堵塞安全出口 | 立即改正 | [5 empty] | 是
2 |  | √ |  |  | 鸡西市鸡冠区亨福明火烤肉店 |  | 1.疏散指示标志损坏2..灭火器压力不足 | 限期改正 | [5 empty] | 是
3 |  | √ |  |  | 鸡冠区紫迪轩网吧 |  | 1.堵塞疏散通道 | 立即改正 | [5 empty] | 是
4 |  | √ |  |  | 鸡西市鸡冠区慕思寝具商店 |  | 灭火器压力不足 | 限期改正 | [5 empty] | 是
5 | 应急管理局 | √ |  |  | 鸡西市高金食品有限公司 | 于勇、王占国、孙雷、李婕赫 | 1、配电室电缆穿墙孔未采用防火材料封堵 2、机修车间配电箱断路器缺少绝缘隔板，箱体与箱门未采用编织扁铜线跨接 3、机修车间气瓶未使用防倒链 | [6 empty] | 是
6 |  | √ |  |  | 鸡西永益煤矿机械制造有限公司 | 于勇、王占国、孙雷、李婕赫 | 1、机加车间配电箱缺少安全警示标识； 2、机加车间配电箱箱体与箱门未采用编织扁铜线跨接保护； 3、机加车间电焊机未设置独立电源开关，未安装漏电保护器。 | [6 empty] | 是
7 |  | √ |  |  | 鸡西天立重工机械制造有限公司 | 于勇、王占国、孙雷、李婕赫 | 1、厂房门口配电箱断路器缺失绝缘隔板，箱体与箱门未使用编织扁铜线跨接； 2、二氧化碳气瓶未设置防倾倒措施； 3、空瓶区的氧气瓶和乙炔瓶混放。 | [6 empty] | 是
8 |  | √ |  |  | 鸡西市新启源化工有限公司 | 陆孝凯、桑林 | 1、甲醇加注机东侧防撞柱松动； 2、公告栏日期未更新 | [6 empty] | 是
9 |  | √ |  |  | 鸡西市黎明气体有限公司 | 陆孝凯、桑林 | 1、乙炔储存库内有几个乙炔气瓶未挂防倒链。 | [6 empty] | 是
10 | 商务局 | √ |  |  | 广汇家电 | 王孝君、邱丽娜、胡琪 | 消防通道有杂物 | 立即整改 | 立行立改 | 王孝君 | 13903679649 |  |  | 是
11 |  | √ |  |  | 大商广益店 | 王孝君、邱丽娜、胡琪 | 一楼Zα化妆品电箱周边有可燃物 | 清理可燃物 | 立行立改 | 王孝君 | 13903679649 |  |  | 是
12 | 住建局 | √ |  | 杜晓龙副区长 | 永金燃气 | 李炳逸、苏岩 | 充气枪胶垫损坏 | 立即维修 | 1天 | 曲茂海 | 2665193 |  |  | 是
13 |  | √ |  |  | 老旧小区改造基础设施6标段 |  | 现场临时用电，插排不规范 | 要求设分配电箱，漏电保护 | 1天 |  | 张代勇18004677588 |  | 区住建局 | 是
14 |  | √ |  |  | 老旧小区改造基础设施8标段 |  | 沟槽边堆放残土影响边坡稳定 | 要求随挖随清运，不得堆放在施工现场 | 1天 |  | 张代勇18004677588 |  | 区住建局 | 是
15 | 教育局 | √ |  |  | 新科奇幼儿园 | 孙洪震 | 电线裸露 | 立即整改 |  |  | 2655292 |  |  | 是
16 | 农业农村局 | √ |  |  | 乡道检查农业机械 | 李冰、杨玉民 | 违法载人 | 立行立改，讲解农机安全 |  | 李冰 | 18204678539 |  |  | 是
17 | 市场局 | √ |  |  | 哈尔滨屈臣氏个人用品商店有限公司鸡西新大商店 | 李雪健、徐智宇 | 特殊食品与普通食品混放 | 立即整改 | 立即 | 李雪健、徐智宇 | 0467-2664981 | 2022-10-20 | 李雪健、徐智宇 | 是
18 | 东风街道办事处 | √ |  |  | 八面坡酒坊 | 曹玲 | 门口堆放杂物 | 立即整改 | 无 | 徐文梅 | 13284081916 | 44854 | 曹玲 | 是
19 |  | √ |  |  | 延香肉串 | 曹玲 | 门前乱堆放 | 立即整改 | 无 | 李洪飞 | 13394679123 | 44854 | 曹玲 | 是
20 |  | √ |  |  | 宝康药店 | 曹玲 | 灭火器少 | 立即整改 | 无 | 李志茹 | 13836538265 | 44854 | 曹玲 | 是
21 |  | √ |  |  | 黑龙江世纪辰孚辰坤药店 | 曹玲 | 室内外乱堆乱放，消防标识设置不明显 | 立即整改 | 无 | 沃红艳 | 13846074995 | 2022-10-20 | 曹玲 | 是
22 |  | √ |  |  | 马占海牛肉面馆 | 关欣 | 灭火器少 | 立即整改 | 无 | 马占海 | 16228416666 | 44854 | 关欣 | 是
23 |  | √ |  |  | 健民馄饨馆 | 栗宏 | 门口停发放车辆 | 无 | 无 | 单炳香 | 13766695044 | 44851 | 栗宏 | 是
24 |  | √ |  |  | 粗粮喔喔居 | 栗宏 | 乱堆乱放 | 无 | 无 | 杨晓云 | 13804886688 | 44851 | 栗宏 | 是
25 |  | √ |  |  | 顺福仓买 | 赵娜 | 缺少灭火器，门口堆放杂物 | 立即清理配备消防器材 | 无 | 孙世波 | 15846719016 | 44815 | 赵娜 | 是
26 |  | √ |  |  | 会友轩古玩店 | 王福源 | 消防器材旁堆杂物 | 立即搬离整改 | 无 | 李永财 | 15607510111 | 44815 | 王福源 | 是
27 | 立新街道办事处 | √ |  |  | 东方加油站 | 杜道阳 | 有时车量过多造成堵车现象 | 工作人员及时疏通 | [5 empty] | 是
28 | 向阳街道办事处 | √ |  |  | 凤鸣便利店 | 刘艳军、楼长 | 消火栓摆放物品 | 已告知 | 1 | 刘艳军 | 13836514094 | 10.21 | 刘艳军 | 是
29 |  | √ |  |  | 名匠造型 | 周艳红 | 消防器材摆放不明显 | 立即整改 | 1 | 徐涛 | 15146179638 | 10.20 | 徐涛 | 是
30 |  | √ |  |  | 梁丽珍中医综合诊所 | 杜世友 | 报警器没插电源 | 已整改 | 当场 | 程惊哲 | 13796958158 | 10.20 | 杜世友 | 是
31 | 红军街道办事处 | √ |  |  | 丛辉面食店 | 徐桂凤刘金龙 | 灭火器过期 | 立即整改 | 立即整改 | 刘伟 | 8282189 |  | 刘伟 | 是
32 |  | √ |  |  | 吴老三手工煎饼 | 徐桂凤刘金龙 | 没有燃气报警器和紧急切断阀 | 安装燃气报警器和紧急切断阀 | 立即整改 | 刘伟 | 8282189 |  | 刘伟 | 是
33 |  | √ |  |  | 喜食多早餐店 | 李华增 | 消火栓堆放杂物 | 立即整改 | 立即整改 | 李华增 | 15845388657 |  | 李华增 | 是
34 |  | √ |  |  | 沙县小吃 | 李华增 | 消火栓堆放杂物 | 立即整改 | 立即整改 | 李华增 | 15845388657 |  | 李华增 | 是
35 | 西山街道办事处 | √ |  |  | 李家小馆 | 徐梅凤、王涛 | 消防通道有杂物 | 立即整改 | 及时 |  | 18646767611 | 2022.10.20 | 徐梅凤、王涛 | 是
36 |  | √ |  |  | 结义小桃园 | 徐梅凤、王涛 | 消防通道有杂物 | 立即整改 | 及时 |  | 13603680830 | 2022.10.20 | 徐梅凤、王涛 | 是
37 |  | √ |  |  | 鑫鹏大冷面 | 那丽 邵媚 | 报警器不合格，紧急切断阀 | 安装报警器紧急切断阀 | 3天 | 邵媚 那丽 | 13796427901 |  |  | 是